# 2025年石家庄市人民医院UPS供应商征集通知

# 我院2025年拟定购置UPS设备，现拟征集UPS设备供应商。

# 报名需提供：

# 1、公司资质：具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照)。

# 2、提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件及联系电话。

# 3、根据现场环境出具方案报价。

# 以上资料，请打包于2025年3月28日前发送至总务科（后勤）邮箱：srmyyhqbzb@126.com 。

此次征集供应商仅作为我院前期产品选定及市场调研询价。

# 联系电话：马老师：18032038662

# 后附各科室运行情况。

# 总务科（后勤）

# 2025年3月25日

# 

各科室运行情况说明：建华院区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 安装时间 | 主机  容量 | 电池  容量 | 电池  数量 | 说明 |
| 1 | 门诊急诊 | 2020.6 | 40KVA | 12V/38Ah | 32 | 部分电池漏液，端口腐蚀。主机运行正常 |
| 2 | 门诊E-ICU | 2020.6 | 30KVA | 12V/38Ah | 32 | 部分电池漏液，端口腐蚀。主机故障，需要返厂维修 |
| 3 | 门诊检验科 | 2020.6 | 40KVA | 12V/65Ah | 32 | 部分电池漏液，端口腐蚀。主机运行正常 |
| 4 | 导管室 | 2020.5 | 80KVA | 12V/65Ah | 32 | 部分电池漏液，端口腐蚀。主机故障无法启动，需要返厂维修。 |
| 5 | 住院楼ICU | 2020.5 | 120KVA | 12V/65Ah | 64 | 部分电池漏液，端口腐蚀。主机运行正常 |
| 6 | 住院楼CCU | 2019.12 | 120KVA | 12V/100Ah | 32 | 部分电池漏液，端口腐蚀。主机运行正常。（由范西路院区手术室移机）  监控显示器故障，无法查询数据。 |
| 7 | 手术室 | 2020.5 | 120KVA | 12V/100Ah | 64 | 部分电池轻微漏液，端口未腐蚀。主机运行正常。 |
| 2020.5 | 160KVA | 12V/100Ah | 64 | 部分电池轻微漏液，端口未腐蚀。主机运行正常，  监控显示器故障，无法查询数据。 |
| 8 | 住院楼产房 | 2020.6 | 40KVA | 12V/38AH | 32 | 部分电池漏液，端口腐蚀。主机运行正常 |

方北院区：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 安装时间 | UPS功率 | 数量 | 说明 |
| 1 | 门诊检验科 | / | 3KVA | 2 | 1台主机关机，1台正常供电；  设备使用年限长，电池老化（内置电池）。 |
| 2 | / | 6KVA | 1 | 主机关机，电池老化（内置电池）。 |
| 3 | / | 10KVA | 2 | 主机关机，电池老化。电池参数为12V/38AH,共计32只 |
| 4 | 门诊急诊 | 2019.7 | 6KVA | 1 | 主机正常，电池老化（内置电池）。 |
| 5 | 脑科楼ICU | / | 3KVA | 3 | 主机无法启动，电池老化，  目前已停用。 |
| 6 | 手术室 | 2019.12 | 80KVA | 1 | 主机正常，电池老化。电池参数为12V/65AH,共计32只。 |
| 7 | 导管室 | 2022.7 | 15KVA | 2 | 新装设备，正常运行。 |
| 8 | 妇儿楼  5楼儿科 | / | 30KVA | 1 | 主机正常，电池老化。电池参数为12V/100AH,共计32只。 |
| 9 | 妇儿楼  6楼呼吸科 | / | 30KVA | 1 | 拆除停用 |
| 10 | 妇儿楼  13楼产科 | 2024.1 | 15KVA | 1 | 新装设备，正常运行。 |

范西院区：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 安装时间 | UPS功率 | 数量 | 说明 |
| 1 | 门诊检验科 | 2023.8 | 120KVA | 1 | 设备正常运行。 |
| 2 | 门诊手术室 | 2023.5 | 40KVA | 1 | 设备正常运行。 |
| 3 | 门诊急诊 | 2023.5 | 20KVA | 1 | 设备正常运行。 |
| 4 | 门诊二楼  重症监护 | 2023.5 | 20KVA | 2 | 1台正常运行，  1台有报警。 |
| 5 | 5楼手术室 | 2023.7 | 100KVA | 1 | 设备正常运行。 |
| 6 | 2楼采血 | / | 6KVA | 1 | 主机正常，电池老化。  老旧设备，没有标签。 |