石家庄市人民医院净水服务供应商征集

根据医院整体安排，现需对石家庄市人民医院净水服务供应商征集，请有意向且有承接能力的单位前来参与，报名需携带以下材料，资料不全不予受理。

报名需提供：

1.公司资质：具备承担和实施本项目的相应营业范围和能力（提供营业执照原件及加盖公章的复印件）。

2.身份证明：法定代表人参加报名的，提供法定代表人居民身份证原件及复印件；法定代表人授权人参加报名的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证原件及复印件。

3.履约能力证明：提供近3年内与医院净水服务的合作案例（加盖公章的合同复印件）。

以上资料，须在有效期内，装订后在规定时间内提交，逾期不再受理。

报名截止时间：2026年9月13日17:00

报名地址：石家庄市人民医院建华院区门诊负一067室总务后勤科

联系人：赵老师、张老师

电话：0311-69088012

总务后勤科

2026年10月9日

服务方案：

一、维保期1年，采用全包服务模式，维保期内所有人工、耗材、配件、检测、运输等全部费用均由维保方承担，医院无需额外付费。

二、维保核心内容与更换周期

（一）反渗透膜（RO膜）更换

1.更换周期：最低每4个月更换一套

2.全年更换：最低3套（第4个月、第8个月、第12个月各一套）

3.覆盖范围：所有配置反渗透系统的直饮水设备

4.更换标准：按设备实际配置的RO膜规格进行整套更换，确保脱盐率及产水量恢复正常

（二）前置滤芯更换

1.更换周期：最低每 3个月 更换一套

2.全年更换：最低4套（全年每3个月更换一次）

3.前置滤芯包含：PP棉滤芯、颗粒活性炭滤芯等（按各设备实际配置执行）

4.更换标准：整套更换，不得只换部分滤芯

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 前置滤芯 | 按各设备实际配置整套更换，含PP棉、颗粒活性炭等，每 3个月更换1套， 最低更换4套，超过4次费用均由维保方承担，医院无需额外付费. |
| 反渗透膜 | 按设备实际RO膜规格整套更换，保证脱盐率及产水量，每4个月更换一套，最低更换3套，超过3次费用均由维保方承担，医院无需额外付费 |
| 清洗 | 直饮水机水箱最低每6个月清洗一次，最低清洗2次。 |
| 水质检测 | 检测pH、浑浊度、菌落总数、总大肠菌群等最低每6个月进行一次水质检测，提供水质监测报告 |
| 故障维修 | 7×24小时响应，常规配件免费更换，费用均由维保方承担，医院无需额外付费。 |
| 备用机 | 重大故障48小时未修复时免费提供同等规格备用机 |

三、水质保障措施

（一）日常巡检

1.每月至少1次 全覆盖巡检，全年不少于12次

2.巡检内容包括：出水是否正常、有无漏水、出水温度、水质感官（目测清澈、无异味）、设备运行状态等

（二）水质检测

1.维保期内6个月检测1次，全年2次

2.检测项目至少包括：pH值、浑浊度、菌落总数、总大肠菌群等。

（四）出水正常保障承诺

1.每次更换滤芯/RO膜后，现场进行 通水测试和水质快检，确认出水正常后方可交付使用

2.若因维保方原因导致出水水质不达标或设备不能正常出水，维保方免费整改直至达标

3.设备故障无法在48小时内修复的，免费提供同等规格备用机，保障医院饮水不中断

四、故障响应与维修

项目维保服务标准：

1.服务热线7×24小时

2.工作时间响应1小时内响应，5小时内到达现场

3.非工作时间响应2小时内响应，8小时内到达现场

4.一般故障修复24小时内完成

5.重大故障修复48小时内完成或提供备用机

分项报价明细

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 年服务费 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式超热胆直饮水一体机 | 碧丽双聚能KL35 JO-2RO | 台 | 73 |  |  |
| 2 | 立式中热胆直饮水一体机 | 浩泽直饮水机DW JZY-A1XB2-W | 台 | 5 |  |  |
| 3 | 中央净水主机 | 浩泽净水主机 JZY-A5B2-C1 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 立式直饮水分机 | 浩泽立式分机 JZY-A1XB-DG | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 立式大热胆直饮水机 | 碧丽双聚K60 JO-K30 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 立式小热胆直饮水一体机 | 浩泽直饮水机A1 JZY-A1XB-A1 | 台 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 90 |  |  |

公司名称（盖章）：

委托人或法人（签字按手印）：

日期：